Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок в

электронной форме

Техническое задание

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию инженерных систем

на объекте МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя»

ОКПД 2: 33.12.29.900

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Техническое описание и характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Периодический обход помещений в здании, прилегающей территории с целью выявления неисправностей в инженерных системах . Предотвращение и устранение сбоев работы в инженерных системах | 1 | усл. ед. | с 8.00 до 19.00, в рабочее время Ежедневно в круглосуточном режиме |
| 2 | Комплексное техническое обслуживание системы электроснабжения и электрооборудования | 1 | усл. ед. | Комплексное техническое обслуживание системы электроснабжения и электрооборудования включает в себя: Проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах, проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах, замена предохранителей и плавких вставок. Устранение неисправности оборудования вводно-распределительного устройства, повреждений электрического кабеля, проводов и отключающих устройств. Проверка соответствия электрооборудования условиям эксплуатации и нагрузки, очистка, проверка исправности подключения электропроводки и сетей заземления, затяжка крепежных деталей, очистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков и другой арматуры. График выполнения работ: еженедельно. Профилактический осмотр электропроводки, устранение «скруток» в электропроводке объектов (соединение жил электропроводов на объекте должно быть выполнено при помощи пайки, опрессовки, с помощью специальных зажимов). Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля, проверка сопротивления изоляции проводов. График выполнения работ: ежемесячно. Устранение неисправности электрических устройствах: смена перегоревших люминесцентных ламп и ламп накаливания в светильниках, смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, рубильников, автоматических выключателей, стартеров, магнитных пускателей и разъединителей, ремонт светильников и их креплений, мелкий ремонт электропроводки, монтаж, демонтаж светильников пришедших в негодность при необходимости. (ежедневно) При замене светильника иного типа (улучшенного по характеристикам энергоэфективности) выполняются работы по демонтажу и монтажу в соответствующим количеством в среднем 10 шт. в месяц (120 шт. в год) материалы заказчика по согласованию Установка, ревизия и при необходимости ремонт праздничной и архитектурной (фасадной) иллюминации, декоративных световых конструкций, замена ламп на светильниках декоративной подсветки зданий, световых конструкциях. Устранение неисправности электротехнических устройств: замена перегоревших ламп в светильниках (расходный материал приобретается за счет Исполнителя). Ревизия, ремонт, а также в случае необходимости замену праздничной и архитектурной (фасадной) иллюминации (декоративные световые конструкции) (расходный материал приобретается за счет Заказчика). Замена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, автоматических выключателей, рубильников, стартеров, светильников и их креплений (расходный материал приобретается за счет Исполнителя). Мелкий ремонт электропроводок, замену поврежденного участка кабелей и проводов (расходный материал приобретается за счет Исполнителя). График выполнения работ: по заявке Заказчика. В период с 20 до 25 числа Исполнитель обязан снимать показания приборов учета электроэнергии и предоставлять показания приборов учета в обслуживающую организацию. Заказчику данную информацию дублировать не позднее 25 числа отчетного месяца с сопроводительным письмом. График выполнения работ: ежемесячно. Исполнитель обязан обеспечить своевременную поверку (замену) приборов учета электроэнергии. Исполнитель обязан оформить в отделе по государственному энергетическому надзору «Ростехнадзора» акт-допуск электроустановок в эксплуатацию объекта. В случае отсутствия – выполнение и размещение однолинейных схем электроснабжения в электрощитовых. График выполнения работ: по мере возникновения необходимости Отключение (подключение) системы электроснабжения с оформлением актов отключения (подключения), подписанного представителями Исполнителя и Заказчика, а в случае необходимости – с представителями энергоснабжающих организаций. При запуске и отключении систем электроснабжения Исполнитель в обязательном порядке информирует представителей энергоснабжающих организаций о факте запуска (отключения), а также обеспечивает оформление акта (разрешения) о запуске (отключении) системы, подписанного представителями Исполнителя, энергоснабжающих организаций и Заказчика. График выполнения работ: по заявке Заказчика. |
| 3 | Комплексное техническое обслуживание системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 1 | усл. ед. | Комплексное техническое обслуживание системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения включает в себя: Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнения сгонов. (в течении смены) Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехнических приборов, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов (в течение смены). Восстановление повреждений трубопроводов систем инженерного оборудования зданий, приводящие к нарушению функционирования систем. В весенний и осенний период – проверка ливневой канализации. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры расширительных бачков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушиваний, устранение протечки отопительных приборов и крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции (при необходимости – регулировка системы в течение суток). Замена и ремонт вышедших из строя запорной, водозаборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования. В зимний период принятие мер по обозначению расположения колодцев, в целях сохранности конструкции при механизированной уборке территории. График выполнения работ: еженедельно. Содержание колодцев (камер) в рабочем состоянии, систематическая их очистка от мусора, грязи и снега. Проверка целостности люков колодцев, незамедлительные ремонтные работы наружных элементов канализационной сети с последующим уведомлением Заказчика. График выполнения работ: ежемесячно. Очистка ливневой канализации на объекте во избежание протекания кровли. График выполнения работ: ежеквартально. Замена разбитого сантехнического оборудования, запорной арматуры, поврежденных трубопроводов, смесителей, сантехнической арматуры, гибкой подводки и т.п. (расходный материал приобретается за счет Исполнителя, за исключением крупных расходных материалов превышавший 10% от договора). График выполнения работ: по заявке Заказчика. Отключение (подключение) систем тепло-, водоснабжения с оформлением актов отключения (подключения), подписанного представителями Исполнителя и Заказчика, а в случае необходимости – с представителями энергоснабжающих организаций. График выполнения работ: по заявке Заказчика. Исполнитель при необходимости обеспечивает гидро-пневматическую промывку систем холодного водоснабжения, а в случае крайней необходимости – хлорирование с повторной промывкой, в случае установления ухудшения качества воды, а также для устранения замечаний, выявленных проверкой Роспотребнадзора (Филиал Федерального бюджетного учреждения гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в г. Новый Уренгой, Тазовском районе), иных надзорных органов, с оформлением акта проведенных работ, подписанного представителями Исполнителя и Заказчика. В период с 20 до 25 числа Исполнитель обязан снимать показания приборов учета электроэнергии, водоснабжения, теплоэнергии, водоотведения и предоставлять показания приборов учета в обслуживающие организации. Заказчику данную информацию дублировать не позднее 25 числа отчетного месяца с сопроводительным письмом. График выполнения работ: ежемесячно. Исполнитель обязан обеспечить своевременную поверку (замену) приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. Исполнитель обязан оформить в отделе по государственному энергетическому надзору «Ростехнадзора» акт-допуск тепловых энергоустановок в эксплуатацию объекта. График выполнения работ: по мере возникновения необходимости. При запуске и отключении систем теплоснабжения, водоснабжения Исполнитель в обязательном порядке информирует представителей энергоснабжающих организаций о факте запуска (отключения), а также обеспечивает оформление акта (разрешения) о запуске (отключении) указанных систем, подписанного представителями Исполнителя, энергоснабжающих организаций и Заказчика. Исполнитель при оказании услуг использует собственные специальные инструменты, оборудование, программное обеспечение, стремянку, спецтехнику (автовышку). График выполнения работ: по заявке Заказчика. |
| 4 | Комплексное техническое обслуживание системы вентиляции | 1 | усл. ед. | Комплексное техническое обслуживание системы вентиляции включает в себя: Контроль за работой и наладка измерительных приборов и приборов автоматики. График выполнения работ: еженедельно. Осмотр оборудования системы с заполнением акта осмотра. Подтяжка креплений, ремней, контроль за состоянием подшипников, муфт, шкивов, креплений вентиляторов, исправностью виброгасящих устройств, осмотр кожуха вентилятора, калориферов, запорной арматуры. Очистка вентиляционных систем (воздуховодов, пылесборников, вентиляторов и др.) от пожаро- и взрывоопасной пыли, жира и грязи, проверка отсутствия утечек в сварных швах и в уплотнительных соединениях теплообменников, при ослаблении в болтовых креплениях их подтяжка. Проведение планово-предупредительных работ по подготовке объектов к эксплуатации в осеннее зимний период с составлением актов, подписанных Заказчиком. График выполнения работ: ежемесячно. Совместно с организацией, обслуживающей автоматическую пожарную сигнализацию, присутствие Исполнителя на плановых проверках сработки автоматической пожарной сигнализации на объектах в целях контроля работоспособности системы вентиляции. Контроль отключения системы вентиляции и включения системы дымоудаления при поступлении сигнала с автоматической пожарной сигнализации. Исполнитель при оказании услуг использует собственные специальные инструменты, оборудование, программное обеспечение, стремянку, спецтехнику (автовышку). График выполнения работ: ежеквартально. |
| 5 | Комплексное техническое обслуживание системы кондиционирования | 1 | усл. ед. | Комплексное техническое обслуживание системы кондиционирования включает в себя: Проверка работоспособности (тестирование) работы системы в целом во всех режимах. Сервисно-профилактические работы, необходимые для обеспечения бесперебойной работы оборудования систем кондиционирования. Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций кондиционеров и системы кондиционирования. Проверка состояния воздушных фильтров внутренних и наружных блоков, при необходимости их промывка. Чистка внутреннего блока (очистка декоративной лицевой панели, очистка и антибактериальная обработка вентилятора, теплообменника испарителя, дренажного поддона и дренажной системы, контроль проходимости дренажной системы). Чистка внешнего блока (очистка и промывка теплообменника конденсатора, очистка корпуса, вентилятора, поддона и дренажной системы). Дезинфекция и обработка испарителя внутреннего блока антигрибковым, антибактериальным (специальным средством). Проверка состояния силовых и управляющих электрических кабелей. Протяжка резьбовых электрических соединений наружных и внутренних блоков, проверка надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей. Проверка на посторонние шумы и вибрации (уровень шума и вибрации при работе кондиционера не должен превышать данных завода-изготовителя). Протяжка креплений (наружного блока, внутреннего блока, кабельных сетей электроснабжения). Контроль давления конденсации и рабочего давления всасывания холодильной установки кондиционера, при необходимости – дозаправка кондиционера хладогентом. Проверка герметичности фреонового контура. Тестирование настенных и центрального пультов управления, замена непригодных элементов питания, при необходимости замена и установка нового пульта для управления системой Заказчика. Общий контроль оборудования и необходимая регулировка. Проверка автоматического поддержания оптимальной температуры, не ниже 20-22 градусов. Исполнитель при оказании услуг использует собственные специальные инструменты, оборудование, программное обеспечение, стремянку, спецтехнику (автовышку). Расходные материалы (смазочный материал, антибактериальный и/или антигрибковый раствор, фильтры, щетки, прокладки, хладагент и т.п.) должны быть оригинальными и полностью совместимыми с оборудованием Заказчика. График выполнения работ: ежемесячно. |
| 6 | Осуществление мероприятий по подготовки (проверке) инженерных систем к эксплуатации в осенне-зимний период | 1 | усл. ед. | Осуществление мероприятий по подготовки (проверке) инженерных систем к эксплуатации в осенне-зимний период включает в себя: 1.По согласованию с Заказчиком своевременное отключение систем теплоснабжения. Исполнитель обеспечивает консервацию систем отопления после окончания отопительного сезона, прочистку ершом и промывку стояков, подводки к отопительным приборам; промывку внутренних и наружных трубопроводов, отопительных приборов, грязевиков, а также испытания трубопроводов, арматуры, приборов и оборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. График выполнения работ: по окончании отопительного сезона 2025-2026. 2. Оформление и предоставление Заказчику графика подготовки (проверки) систем к эксплуатации в осенне-зимний период в 2 (двух) экземплярах. Заказчик вправе осуществлять проверку выполнения Исполнителем мероприятий по подготовке объекта согласно утвержденному графику. По факту проверки оформляется акт проверки с указанием информации о факте осуществления подготовительных мероприятий, качества их проведения. ( приказ от ДО) 3. Гидро-пневматическая промывка систем холодного и горячего водоснабжения с оформлением акта в 3 (трех) экземплярах, подписанного представителем энергоснабжающей организации (АО «Уренгойгорводоканал», «АО Уренгойтеплогенерация») и представителем Заказчика; 4. Предоставление проб воды для проведения химического и бактерицидного анализа в Роспотребнадзор (Филиал Федерального бюджетного учреждения гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в г. Новый Уренгой, Тазовском районе) для получения заключения о качестве питьевой воды и предоставление заключения о качестве питьевой воды Заказчику; 5. Проверка готовности сетей (систем) канализации, водоотведения, прочистка и проверка состояния канализационных колодцев к эксплуатации в осенне-зимний период, оформление и предоставление Заказчику актов проверки, подписанных Исполнителем, в 3 (трех) экземплярах. График выполнения работ: до 01 августа 2025 года включительно. 6. По согласованию с Заказчиком своевременный запуск и наладка (регулировка) систем теплоснабжения. Обеспечиваются действия по проверке всех радиаторов отопления, установленных на объектах, необходимые мероприятия развоздушиванию, проливке, устранению непрогревов на внутренних сетях теплоснабжения, выполняются работы по разборке, очистке и промывке всех деталей, притирке клапанов и пробок кранов, набивке сальников. График выполнения работ: начале отопительного сезона 2025-2026. |
| 7 | Работа аварийной службы | 1 | усл. ед. | Исполнитель обязан организовать работу аварийной службы. Служба осуществляет круглосуточный прием заявок и обеспечивает выезд специалистов на объекты Заказчика в срок не позднее 1 часа с момента поступления заявки. Персонал Исполнителя принимает все необходимые меры по локализации аварийной ситуации в соответствии с действующими нормами и правилами. Исполнитель осуществляет контроль за устранением и локализацией аварий, с подтверждением выполненных работ в оперативных журналах на объекте. Предоставление оперативной информации о выполнении работ и устранении аварийной ситуации, с указанием выполненных работ предоставляется Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня со для возникновения аварийной ситуации. При возникновении необходимости в проведении ремонтных работ Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня аварии составить дефектную ведомость и расчет стоимости ремонтных работ. График выполнения работ: ежедневно, круглосуточно. |

Общие требования:

Исполнитель должен быть зарегистрирован в установленном порядке;

Все выполняемые услуги должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий;

Исполнитель обязан обеспечить в ходе оказания услуг сохранность материально - технических ценностей Заказчика, находящихся в помещениях Заказчика;

Исполнитель должен обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений о составе, технических характеристиках, функциональном назначении, технологических схемах оборудования инженерных систем;

Исполнитель обязан иметь свой специализированный автотранспорт (гидромонитор, ППУиА, вакуумные машины) для быстрой локализации аварийной ситуации на инженерных сетях Заказчика;

Исполнитель должен организовать взаимодействие с городскими службами по вопросам эксплуатационного и технического обслуживания инженерных систем;

Исполнитель обязан обеспечить присутствие по адресу Заказчика персонала в количестве, достаточном для оказания услуг в полном объеме, в том числе на период отпусков, болезней, командировок, учебы персонала и т.п.;

Эксплуатация помещений должна осуществляться с соблюдением требований пожарной безопасности;

Исполнитель должен принять на себя все риски, связанные с выполнением услуг по эксплуатации помещений, поддержанием инженерных систем, оборудования в исправном состоянии;

Исполнитель должен своевременно направлять Заказчику сведения о необходимости проведения ремонта инженерных систем, оборудования и т.д.;

Исполнитель должен принимать участие в разработке и согласовании технической документации и смет при проведении текущего ремонта, составлении дефектных ведомостей, осуществлять совместно с Заказчиком и Техническим заказчиком согласование проектов и контроль при проведении ремонтов, участвовать в приемке законченных текущим и капитальным ремонтом помещений;

Исполнитель по смете Заказчика должен быть в состоянии выполнить ремонт инженерных систем используя современные технологии, такие как бестраншейная замена трубопроводов водоснабжения и водоотведения;

Исполнитель должен участвовать в плановых и неплановых осмотрах помещений Заказчика, составлять отчеты о выявленных повреждениях отделки, конструкциях и неисправностях в работе инженерных систем и т.д.

Квалификационные требования к трудовым ресурсам Исполнителя:

Наличие постоянного обученного персонала, прошедшего проверку знаний в органах Ростехнадзора

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» не менее двух специалистов,

- «Правила технической эксплуатации энергоустановок потребителей» V группа по электробезопасности не менее двух специалистов.

Наличие специалистов, обученных и сертифицированных для работы с системами вентиляции и кондиционирования воздуха - не менее одного человека.

Наличие обученного персонала:

- слесарь сантехник – не менее двух человек;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – не менее двух человек;

- слесарь КИПиА – не менее двух человек;

- электросварщик не ниже 4 разряда – не менее одного.

Привлекаемый персонал должен быть обучен и аттестован.

(Документы, подтверждающие квалификацию персонала: протоколы проверки знаний, удостоверения, копии трудовых книжек, трудовые договора. Копии документов, подтверждающих, что весь привлекаемый персонал подготовлен и обучен по охране труда, электробезопасности, работам на высоте.)

Перечень материально-технических ресурсов Исполнителя:

1 Набор накидных ключей (10-36 мм)	2 к-т.

2 Набор торцевых головок (12-32 мм)	2 к-т.

3 Набор изолированного/диэлектрического электроинструмента до 1000В	2 к-т.

4 Трубные ключи № 1, № 2, № 3	1 к-т

5 Набор слесарного инструмента	2 к-т.

6 Шланги резиновые – Ду-25 мм	20 метров

7 Шланги резиновые – Ду-32 мм	20 метров

8 Угловая шлифовальная машина 125 мм	1 шт.

9 Передвижной компрессор	1 шт.

10 Аккумуляторная дрель/шуруповерт, стремянка	1 шт.

11 Мультиметр	1 шт.

12 Сварочный аппарат	1 шт.

13 Переносные средства измерения и контроля расхода жидкости и температуры	1 к-т

14 Удлинитель силовой с заземлением 30м	1 шт.

15 Собственная или арендованная производственная база на территории ЯНАО	не менее 1 объекта

Применяемые при оказании услуг материалы, комплектующие изделия, запасные части должны быть новыми, ранее не использованными, иметь сертификаты соответствия требованиям стандартов Российской Федерации, сертификаты соответствия пожарной безопасности, иные документы, подтверждающие их происхождение и качество.